Paskaidrojuma raksts objektam:

Līvānu 1. vidusskolas ēdnīcas telpu renovācija

VISPĀRĒJĀ DAĻA

Līvānu 1. Vidusskolas ēdnīcas vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas risinājumi ir izstrādāti  pamatojoties uz pasūtītāja  projektēšanas uzdevumu, esošo projekta dokumentāciju un  situāciju, tehniskiem noteikumiem, vizuālās apsekošanas rezultātiem.  Projektējamais objekts atrodas esošā funkcionējošā skolā. Projekta risinājumi kopējo ēdnīcas kompleksa un ieejas vestibila platību un kopējo funkciju nemaina. Tiek mainīta atsevišķu telpu konfigurācija un attiecīgi arī šo telpu izmantošanas veids – saglabājot kopējo fukciju. Projektējamo iekštelpu kopējā platība – 282,36m2, plus renovējamā un paplašināmā ieejas mezgla nojume ar platību 20,63m2.

  - Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām:

    - LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”

    - "Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijasslēgta tipa ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām "

    - LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes”

    - LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm".

    - LBN 201-10 (07) “Būvju ugunsdrošība”.

    - LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

    - LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

Un citiem spēkā esošiem aktuāliem būvnormatīviem.

  - Projektējamās telpu grupas galvenie tehniskie radītāji:

- maksimālais paredzamais bērnu skaits – līdz 200

- kopējā iekštelpu platība – 282,36m2

- ēdamzāles platība – 147,31m2

- piebūves apbūves laukums – 20,63m2

- stāvu skaits – 1 (ēkas cokolstāvs)

- ēkas augstums līdz korei –  saglabājot esošo

- autostāvvietu skaits – saglabāts esošais

ARHITEKTŪRA, APDARE UN APRĪKOJUMS

Telpu renovācijas ietvaros ir izstrādāts iekštelpu apdares risinājums un izstrādāts atsevišķs interjera projekts –skices ēdnīcas  atsevišķām telpām – vestibilam un ēdamzālei. Risinājumos paredzēts izmantot kvalitatīvus un ilgtspējīgus materiālus. Projekta ietvaros paredzēts pilnībā renovēt visu minēto telpu apdari, izveidot jaunas ailas, paplašināt virtuves telpas, izveidot jaunu virtuves grīdas konstrukciju, paplašināt un labiekārtot virtuves personāla telpas, kā arī izveidot pilnīgi jaunu telpu ventilācijas sistēmu.

Virtuves aprīkojums izstrādāts pamatojoties uz sia „Inkomerc” speciālistes Māras Bauskas projektētās virtuves bloka tehnoloģiskās shēmas un iekārtām.

KONSTRUKCIJAS

Esošās ēkas konstruktīvais stāvoklis pilnībā apmierinošs. Ēka ir siltināta. Apsekošanas gaitā konstatēti vērā neņemami  konstrukciju un elementu bojājumi vai defekti, kas būtiski neietekmē projektāparedzēto risinājumu realizāciju.

Logu un durvju aiļu pārsedzes. Ēkas jauno logu un durvju aiļu pārsedzes paredzēts veidot no tērauda U profila sijām – tās uzstādot un iestrādājot būvlaukumā.

Projektējamā ieejas mezgla nojume . Paredzēts izveidot jaunu pagaidu rakstura virtuves ieejas mezgla nojumi ar labiekārtotu taras uzglabāšanas vietu.  Paredzēta cinkota tērauda karkasa konstrukcijā, kā neatkarīga būve –nepiesaistīta pie esošās skolas ēkas – bez pazemes pamatu daļas. Nojumes konstrukciju paredzēts veidot no saskrūvējamiem iepriekš rūpnieciski izgatavojamiem cinkotiem tērauda elementiem.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU RISINĀJUMI

Projekta risinājums paredz esošo iekšējo inženierkomunikāciju tīklu rekonstrukciju. Konkrētus detalizētus risinājumus un paskaidrojuma rakstus skatīt projekta  atsevišķās sadaļās.

Apkures un ventilācijas sistēma. Visās telpās paredzēta piespiedu ventilācija ar siltuma rekuperāciju,  kas nodrošina ievērojamu siltumenerģijas patēriņa samazinājumu. Tomēr Apkures sistēmu paredzēts renovēt – montējot jaunus radiatorus, bet virtuves telpās paredzēta gaisa apkure- pamatojoties uz aprēķinu, ka pašas virtuves tehnoloģiskā iekārtas kompensēs siltum zudumu šjās telpās. Ventilācijas iekārtas paredzēts montēt pie griestiem, jo atsevišķa tehniskā telpa minētāmn iekārtām nav paredzēta.

Elektroapgāde. Iekšējo elektroapgādes tīklu paredzēts pilnībā demontēt un veidot no jauna, papildinot no jauna ar nojumes iekšējo apgaismojumu.

Ūdens apgāde un kanalizācija. Paredzēts izveidot jaunu ūdensvada pievadu telpām un visām tehnoloģiskām iekārtām ar jaunu pieslēgumu esošās trases. Esošām telpām paredzēts nomainīt visus ūdens vadus (karsto un auksto) – karstam ūdenim izveidojot jaunu cirkulācijas sistēmu. Sadzīves kanalizācijas projekts paredz renovējamām telpām izveidot jaunu kanalizācijas sistēmu. Ārpus šī projekta ietvariem – ēkas ārpusē virtuves kanalizācijas sistēmu nepieciešams paplašināt ar jaunu tauku ķērāju bloku to iznesot ārpus ēkas pazemes akā.

Sakaru sistēmas. Projektā paredzēts demontēt esošo sakaru kabeļa pievadu un no pieslēguma vietas izbūvēt jaunu, paredzot to ievietot aizsargčaulā, ar iespēju to izmantot papildus sakaru kabeļu ievilkšanai telpās.

Ugunsdzēsības signalizācija izveidota kā esošās signalizācijas sistēmas paplašinājums – pieslēdzot jaunās telpas pie esošās sistēmas. Ugunsdzēsības sistēmai paredzēts savienojumus ar visiem ventilācijas agregātiem, kas ar iebūvētas sistēmas palīdzību ugunsgrēka signāla gadījumā automātiski atslēdz ventilācijas sistēmu darbību.

Apsardzes signalizācijai saglabāta esošā  sistēma, bet jaunajām telpām izveidota jauna bezvadu sistēma, kas savienota ar esošo sistēmu vienotā darbības režīmā ar pieslēgumu pie apsardzes firmas pults.

ARHITEKTS IVARS BEBRIS  ( SERT 10 – 0013) ........................................     2013. gada 25. oktobrī