UGUNSDROŠĪBAS  PASĀKUMU  PĀRSKATS

Līvānu 1. vidusskolas ēdnīcas telpu renovācija

Līvānu 1. Vidusskolas ēdnīcas vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas risinājumi ir izstrādāti pamatojoties uz Latvijas Republikā pastāvošajām ugunsdrošības prasībām, normatīviem un standartiem:

- MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi ”

- LBN 201-10 „ Būvju ugunsdrošība”.

- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”

- Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”;

kā arī citiem sfēru reglamentējošiem LR normatīviem aktiem.

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir projekta neatņemama sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārējās daļās noteiktajiem ugunsdrošības risinājumiem, pasūtītājam un būvuzņēmējam ir jāievēro šā ugunsdrošības pasākumu pārskata norādījumi. Pieņemtie risinājumi šajā gadījumā ir jāsaskaņo ar būvobjekta atbildīgo projektētāju. Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei (t.i. būvprojekta tehniskie risinājumi), vai saņemti valsts uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību.

Esošā rekonstruējamā ēka atbilst IVa izmantošanas veidam. Renovējamās telpu grupas ugunsdrošības pakāpe projektā ir noteikta U2b. Atbilstoši ar LBN 201-10 2. sadaļas 2.5. punkta nosacījumiem ugunsaizsardzībai nepieciešamo pasākumu izvērtēšanai tika pieņemts, ka skolas ēdnīcas telpās ugunsslodze ir mazāka par 600 MJ/m2. Projektā ir paredzēts, ka vestibiliem un evakuācijas ceļiem, ugunsslodze būs mazāka par 300 MJ/m2. Šī renovācijas projekta risinājums paredz izbūvēt divas evakuācijas izejas no minētām ēdamzāles telpām.

Skolas teritorijai paredzēta piebrauktuve pa vismaz 5,5 m platām pašvaldības ielām

(ceļiem) ar apgriešanās iespēju ugunsdzēsības transportam. Tuvākā ugunsdzēsības un glābšanas darbu brigāde atrodas Līvānos. Ēkai pieejamas divas ārējās ugunsdzēsības ārējās ūdensņemšanas vietas un iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads.

Būvkonstrukciju un plānojuma ugunsdrošības  risinājumi.

Esošai skolas ēkai ir silikātķieģeļu (ārsienu biezums 51cm, iekšējo nesošo sienu biezums mainīgs – 38 un 51cm) nesošās garensienas, pārsegums – dobtie dzelzsbetona paneļi, Projekta risinājums paredz saglabāt esošo konstrukciju – to nepasliktinot – izbūvējamās ailas nepasliktinās nesošo sienu nestspēju. Konstrukcijas, kas nav būtiska nesošo konstrukciju daļas - minimālā ugunsizturības robeža ir R30. Nesošo metāla konstrukciju virsmām jāveic pasākumi karstuma un ugunsaizsardzībai, nodrošinot vismaz R30 klasi..

Ēku būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases netiek pasliktinātas.

Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža neatbilst minētajām prasībām, būvniecības gaitā ir jānodrošina papildus pretuguns aizsargapstrāde.

Ugunsdrošās konstrukcijās izvietoto durvju, logu, lūku, ugunsdrošo vārstu un citu ailu pildījumi, kā arī ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošo tehnisko inženierkomunikāciju ugunsizturība paredzēta par vienu pakāpi zemāka, bet vismaz 50 % apmērā no ugunsdrošām konstrukcijām noteiktās ugunsnoturības.

Būvizstrādājumu iekšējo virsmu apdares materiālu ugunsreakcijas klases  sienas  un  griesti .

| Telpu nosaukums (izmantošanas veids) | Būves daļa (konstrukcija) | Būvizstrādājumu iekšējo virsmu ugunsreakcijas klases |
| --- | --- | --- |
| Evakuācijas ceļi (gaiteņi, halles) | Sienas, griesti | A2-s1, d0 |
|  | Grīdas | BFL-s1 |
| Kāpņu telpas | Sienas, griesti | A2-s1, d0 |
|  | Grīdas | A1FL-s1 |
|  | Margas | B2-s1, d0 |
| Ēdamzāle | Sienas, griesti | B-s2, d2 |
|  | Grīdas | B-s2, d2 |
|  | Grīdas | A1FL-s1 |
|  | Grīdas | B2FL-s1 |

# Evakuācijas ceļu nodrošināšana.

# Evakuācijas ceļu garumi un konfigurācija netiek mainīti. Atbilstoši spēkā esošā būvnormatīva prasībām projektējamās ēkas evakuācijas izejas ir ieprojektētas tā, lai tās būtu viegli un bez piepūles atveramas no iekšpuses.

Avārijas, evakuācijas apgaismojums

Kāpņu telpās, evakuācijas izejās un evakuācijas ceļos, kā arī atsevišķās telpās ugunsgrēka gadījumā ir paredzēts evakuācijas apgaismojums.

Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām.  Norādītājzīmju marķējumam jāatbilst standarta LVS 446/A1 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismojumam ir paredzēta elektroapgāde no diviem savstarpēji neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Kā otro rezerves elektrobarošanu evakuācijas gaismas ķermeņiem var izmantot iebūvētas akumulatoru baterijas, kas nodrošina iekārtu darbību normatīvos paredzētajā laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā. Evakuācijas apgaismojuma minimālais darbības laiks ir viena stunda.

Ugunsdrošības pasākumi objekta ekspluatācijas stadijā

Ugunsdrošības pasākumus projektējamo objektu telpās pēc to nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.  Objektā izvietotos gunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām. Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā.

ARHITEKTS  IVARS BEBRIS  ( SERT 10 – 0013) .............................................     2013. gada 25. oktobrī