### Paskaidrojuma raksts

### Projekta ŪKT sadaļa izstrādāta pamatojoties izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem no 2013-11-07  Nr1-10.19  un pastāvošo likumdošanu.

Būves klasifikācija

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 no 2009.gada 22 decembra „Noteikumiem par būvju klasifikāciju” būve „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Jaunās muižas ciemā” pēc lietošanas veida atbilst šādiem kodiem

2222 –      vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadiem;

222203-    ūdensapgādes cauruļvadi;

22220302-ūdens vadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350mm (ieskaitot),

Un

2223- vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadiem;

222301-    kanalizācijas tīklu cauruļvadi ;

22220103-keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.

Ūdensvads.

Skataku ŪA-1-esošā  D1000mm  demontēt. Tās vietā uzbūvēt jaunu D1000mm .H=2.0m. Pieslēgšanos veikt  jaunuzbūvētajā skatakā kā parādīts  rasējumu lapā ŪKT-4, pievienojot esošos patērētājus. Ūdensvadu uz Domes ēku izbūvēt no PE100,PN 10. De63mm  cauruļvada.

Uz ūdensvada ievada ēkā uzstādīt ūdensmērītāja mezglu ar ūdensmērītāju DN32mm kā parādīts lapā ŪKT-4.

Ūdensvada iebūves dziļums pieslēguma akā un pa trasi-1.8m dziļumā. Projektējamā ūdensvada pamatne paredzēta uz dabīgās grunts, ar smilts  pabērumu 0.1 m.. Apbērumu ap cauruļvadu veikt ar dabīgo smilti, atsijātu no grants un oļiem. Pārējo tranšejas daļu aizbērt ar dabīgo grunti, blietējot pa slāņiem ik pēc 50cm

Izmantojamām ūdensvada caurulēm ir jābūt atbilstības dokumentam, ka tās atbilst standartam EN 12201. Kaļamā ķeta armatūrai jāatbilst  EN 545:2002 prasībām, un tām jābūt pārklātām ar epoksīda     pulvera pārklājumu. Mehāniskajiem savienojumiem un veidgabaliem polietilēna caurulēm, kuru  nominālais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 63 mm un kuras izmanto aukstā dzeramā ūdens apgādei, jāatbilst LVS EN 1254-3

Ūdensmērītājiem jāatbilst attiecīgajam standarta LVS EN 14154-1 noteikumiem.

Projektētais ūdensvads PE100, PN 10, De 63x3.8mm (ārējais diametrs)-52m

Jaunuzbūvētais ūdensvads jādezinficē saskaņā ar LVS EN 805. Hidraulisko pārbaudi  veikt ar spiedienu P=7.5 bāri.

Veicot projektējamo tīklu izbūvi ievērot projektētā komunikāciju  tīklu aizsardzību.

Esošais  zāliena segums atjaunojams visas tranšejas platumā un iepriekšējā slāņa dziļumā.

Kanalizācija

Rekonstrukcijai pakļautas visas esošās lietus, sadzīves un drenāžas skatakas, tā kā tām atbalsta gredzeniem ir izmantoti ķieģeļi, kas jau ir nolietojušies , kā arī lūkas un vākus ir jānomaina ar peldošā tipa kā parādīts ŪKT-5 lapā.

Visās esošajās skatakās aku dibeni ir lietošanas laikā ir izdrupuši vai to vairs nav vispār. Esošie tīkli jāizmazgā un jāizveido jaunas betonētas teknes.

Lietus kanalizācija

Pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda pieslēgumu akās esošo cauruļvadu  faktiskos iebūves dziļumus. Kanalizācija izbūvējama no plastmasas PP , SN8.OD160mm L=10m, OD200mm, L=22m, OD250mm,L=10.4M un  OD110mm, L=10.5m caurulēm. Kopējais garums L=42 m. Kanalizācijas  ieguldes dziļumus un slīpumus skatīt kanalizācijas garenprofila rasējumā lapā ŪKT-3. Lietus ūdens uztveršanas gūlijas  plastmasas  D400/160 un D400/200 ar 0.5m nosēddaļu . Lietus kanalizācijas skataka LKA-1  izbūvējamas  no dzelzsbetona D1000mm. Aku lūka  peldošā tipa 40t. Skatakai  jāatbilst LVS EN 1917:2003, ūdens noturības aku lūkām ir jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta un jāatbilst EN 124 standarta prasībām.

Esošās lietus kanalizācijas Ge-1,2 uztvērējakas jāiztīra un jāizmazgā vajadzības gadījumā restītes jāpaceļ nepieciešamajā augstumā.

Veicot projektējamo tīklu izbūvi ievērot komunikāciju aizsardzību.,  tīklu aizsardzību.

Pēc būvniecības pabeigšanas veikt jaunuzbūvētās kanalizācijas tīklu pārbaudes-trašu un skataku hermētiskumus.

Sastādīja                                               S.Buša