PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ēkas Smilšu ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā rekonstrukcija

Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras rasējumiem, kā arī ar normatīvo dokumentu LBN 222-99, LBN 223-99 un LBN 221 – 98 prasībām.

Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu ekspluatācijā izpildīt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Uzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai šiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei ir jāatbilst specifiskajiem mērķiem, un kā minimums, iepriekš minētajām prasībām.

Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēta sadzīves kanalizācijas sistēma. Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu paredzēts pievienot pie esošā sadzīves pagalma kanalizācijas tikla , esoša akā.

Sadzīves kanalizācijas tīkla materiāls – kanalizācijas plastmasas caurules Ø50 – Ø160 mm.

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Kanalizācijas izvadam šķērsojot ēkas ārsienu (pamatus), starp cauruļvadu un būvkonstrukciju atstāj 0.2m spraugu, kas jānoslēdz ar blīvslēgu.

Pirms jaunu pieslēgumu izbūves veikt esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbaudi un skalošanu.

Ūdensapgāde (iekšējie un ārējie tīkli)

Rekonstruējamai ēkai ūdeni paredzēts saņemt no esošā ārēja ūdensvada Ø100mm. Pieslēguma vieta uzstādīt  aku no dzelzsbetona grodiem Ø1500 mm. Pirms būvdarbu uzsākšanas, pievienojuma vietu esošajai ūdensapgādes sistēmai precizēt uz vietas. Ūdensapgādes sistēmas cauruļu materiāls – ūdensvada PE plastmasas spiediena caurules De63 mm, PN10.                               Iebūvēs dziļums H=1.80 – 2.00 m līdz caurules virsas atzīmei.                                                          Projektā paredzēta apvienota saimniecības-dzeramā – ugunsdzēsības  ūdensvada sistēma. Paredzēts ūdensvada ievads De63 mm.

Iekšējā ugunsdzēsība, saskaņā ar ēkas būvapjomu V=7740m3, viena strūkla ar caurplūdumu 1.0l/s. Paredzēti ugunsdzēsības krāni Dn50 mm, ugunsdzēsības šļūtenes garums – 20m. Uz ievada  paredzēts daudzplūsmu tipa 	ūdensmērītājs Dn25 mm (Qmax=1.57m3/h) kl. ”B” ar manometru un tukšošanas krānu. Uz ievada apvadlīnijas paredzēts elektriskais aizbīdnis Dn50 mm (stāvoklis noslēgts un noplombēts), kas atveras ar ugunsdzēsības pogas palīdzību, signālus novadīt uz pulti dežuranta telpā.

Paredzēti aukstā ūdensvada ārējie laistīšanas krāni Dn20 mm.

Aukstā ūdensapgādes sistēma (pagraba) paredzēta no cinkota tērauda ūdensvada caurulēm, Dn20-50 mm. Pagraba aukstajam ūdensvadam cauruļu siltuma izolācijas biezums 20 mm.

Pievadus pie sanitārajām iekārtām ieguldīt slēpti sienā.

Pievadu izolācijas biezums –9 mm.

Ūdensapgādes sistēmas cauruļu materiāls virs 0.000 atz. – plastmasas ūdensvada caurules de16 – 32 mm. Spiediena klase PN10.

Dzīvokļiem 1. stāva paredzēt aukstā un karstā ūdens skaitītājus Dn15 mm.

Plastmasas cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules.

Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot esošos ugunsdzēsības  hidrantus pa Smilšu ielu.

Karstā ūdens apgāde

Projektā paredzēta karstā ūdens apgāde no siltummezgla. Karstā ūdensapgādes sistēma paredzēta ar cirkulāciju. Karstā ūdensapgādes sistēmas materiāls – plastmasas ūdensvada caurules de16 – 40 mm. Spiediena klase PN10. Vasaras perioda karsto ūdeni sagatavo elektriskajos boileros.

1.stāva dzīvokļos paredzēti dvieļa zāvētaji.

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Lietus ūdens kanalizācija

Lietus ūdeņi no jumtā tiek novadīti uz zālāju.

Sastādīja:					L.Siliņa