Paskaidrojuma raksts.

Apkure un ventilācija.

- Vispārīgā daļa.

Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas Smilšu ielā 3, Līvānos, apkures un ventilācijas daļa izstrādāta saskaņā ar :

- LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.”,

- LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.”,

- LBN 208-00 “Publiskās ēkas un būves.”,

- LBN 201-010 “Ugunsdrošības normas.”

- LBN 003-01 “Būvklimatoloģija.”

- MK noteikumi Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.”

Siltuma slodze:

- apkurei                     				- 42.6 kw,

- ventilācijai     			             -42.4 kw,

- karstā ūdens gatavošanai			- 60.0 kw

Kopā:                   		 145.0  kw.

- Apkure.

Aprēķina ārgaisa temperatūra –23.8° C.  Telpu iekšējā temperatūra pieņemta atkarībā no telpas funkcijas  +16* līdz +18 * C, stūra telpās par 2* augstāka.

Siltumnesējs ārējos siltumtīklos – ūdens 95-70 * C.

Siltumnesējs apkures sistēmā – ūdens 80 – 60 * C.

Ēkas siltumu zudumu aprēķins veikts konstrukcijām:

-ārsiena , ķieģeļu mūris b=510 mm, siltināts ar Paroc vates plātnēm b=120 mm ar siltuma caurlaidības koeficientu U=0.271 w/m²xK,

-ārsiena , keramzītbetona panelis  b=250 mm, siltināts ar Paroc vates plātnēm b=150 mm ar siltuma caurlaidības koeficientu U=0.238 w/m²xK

-pārsegums, Caurumotais dzelzsbetona panelis b=220 mm, siltināts  ar akmens vates izolāciju b=220 mm, ar siltuma caurlaidības koeficientu U=0.178 w/m²xK,

-logi plastmasas stikla pakešu ar siltuma caurlaidības koeficientu U=1.4 w/m²xK.

Ēkā  ieprojektēta divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali.. Sildķermeņi– radiātori “Purmo Rettig” Visi sildķermeņi nokomplektēti ar stiprinājuma kronšteiniem, izlaides korķi un atgaisotājiem. Radiātori ieprojektēti ar sāna pieslēgumu. Pie visiem sildķermeņiem ieprojektēti termostata ventiļi ar regulēšanas galvām un atgaitas pievienošanas krāni. Uz visiem stāvvadiem ieprojektēta balansējošā un noslēdzošā armatūra ar izlaides funkciju.

Apkures sistēmas cauruļvadi – tērauda ūdens–gāzes caurules. Pagrabā cauruļvadus izolēt ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izolācijas biezums 30 mm.

Apkures sistēmas zemākajos punktos ieprojektēti izlaides krāni, augstākajos – atgaisotāji.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem, cauruļvadi jāmontē apvalkcaurulēs. Apvalkcauruļu diametram jābūt par vienu izmēru lielākam, nekā attiecīgo cauruļu diametrs, izolētu cauruļu gadījumā – par vienu izmēru lielākam nekā izolācijas izmērs, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem. Cauruļvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām, kā arī starp apvalku un cauruli, noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem, ieprojektēts automatizēts siltummezgls, uzstādot apkures un karstā ūdens siltummaiņus ar kopēju siltuma uzskaiti.

Siltummaiņi rūpnieciski izgatavoti, plākšņu, neizjaucami  ar programmējamiem apkures un karstā ūdens  regulātoriem. Apkures automātiskais kontroles vārsts nodrošina uzdoto apkures sistēmas turpgaitas temperatūru atkarībā no ārgaisa temperatūras. Iespējams nakts temperatūras pazeminājums un nedēļas temperatūras ieregulēšana. Apkures un karstā ūdens  procesors vienā korpusā.  Siltummaiņu izolācija – 30 mm akmens vate ar metāla vai cieto plastmasas apvalku. Ārgaisa sensors jāmontē kabatiņā uz ārējās ziemeļu sienas, kas aizsargāta no tiešiem saules stariem, 2-3 m augstumā no zemes.

Apkures cirkulācijas dubultsūknis ar vienfāzu pieslēguma motoriem. Apkures sistēmas sūknim jānodrošina 100% plūsma pie kopējās sistēmas pretestības 30 Pa pie otra lielākā ātruma. Siltummezglā ieprojektēta slēgtā tipa membrānu izplešanās tvertne, kas aprīkota ar drošības vārstu. Starp izplešanās tvertni un drošības vārstu uzstāda noslēgarmatūru. Pirms ekspluatācijas izplešanās tvertnē iepildīt gāzi līdz objekta statiskajam spiedienam, tas ir: 1 stāvs – 0.5 bar, 2 stāvi – 1.0 bar, 3 stāvi – 1.5 bar, 4 stāvi – 2.0 bar, 5 stāvi – 2.5 bar.

Telpa, kurā ieprojektēts siltummezgls, ir atdalīta no pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām, atbilstoši LBN 201-96 4. nodaļas prasībām. Telpai jābūt sausai, tīrai, ar betona grīdu, nodrošinātai ar elektrisko apgaismojumu. Apgaismojuma pieslēgšana pie esošajiem ēkas elektrotīkliem. 	Siltummezglā paredzēta ūdens atsūknēšanas bedres ar metāla vāku, ierīkošana.  Bedres diametrs – 500 mm, dziļums – 1000 mm. Durvīm jābūt ugunsdrošām, aizslēdzamām, uz tām jābūt uzrakstam “Siltummezgls”.

Rūpnieciski izgatavotā siltuma mezgla novietošanu siltummezgla telpā precizēt montāžas gaitā, ievērojot principiālās shēmas prasības. Ņemt vērā siltummezgla durvju izmērus un nepieciešamības gadījumā siltummezglu transportēt pa atsevišķiem mezgliem. Siltummaiņu uzstādīšanu siltummpunktā veic uz metāla rāmja, kura augstums ir 500 mm no grīdas. Uzstādīšanas rāmis jāiebetonē.

Filtriem jābūt uzstādītiem tā, lai to tīrīšanu varētu veikt bez citu iekārtu samērcēšanas. Turpgaitā uzstādīt atloku filtrus, atpakaļgaitā virs 50 mm (ieskaitot) atloku, bet mazāka diametra – vītņu.

Siltuma mezgla cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda atgaisošanas ventīļi, zemākajos – ūdens izlaišanas ventīļi

3. Ventilācija.

Ieprojektēta mehāniskā nosūces ventilācija sanmezglos, dušās un tvaika nosūcēji no plītīm. Dabīgā nosūce ieprojektēta no istabām. Paredzēts maksimāli izmantot esošos ventilācijas kanālus, pamatojoties uz kanālu apsekošanas aktu. Esošie ventilācijas kanāli obligāti jāiztīra un jāizved virs jumta. Gaisa pieplūdei ieprojektētas svaigā gaisa pieplūdes ietaises logu stikla paketēs, kuras tur ierīko jau logu izgatavošanas laikā. Lai nodrošinātu ārgaisa uzsildi, radiatori ieprojektēti ar palielinātu sildvirsmu, ievērtējot siltumu, kas nepieciešams ārgaisa uzsildei.

Gaisa  pieplūde sanitārajos mezglos un virtuvēs paredzēta caur spraugām durvju apakšā. Gaiss uz pārspiediena rēķina no tīrākajām telpām tiek novadīta uz vairāk piesārņotām.

Gaisa vadus koplietošanas sanmezglos un dušās paredzēts montēt virs piekārtiem griestiem.

Gaisa vadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu. Ugunsdrošības vārstus stiprināt tieši pie ugunsdrošā šķēršļa, stiprinājuma ugunsdrošības robežai jābūt vienādai ar ugunsdrošā vārsta ugunsdrošības robežu.

Gaisa vadi no plītīm lokanie, nerūsējošā tērauda ar sieniņu biezumu ne mazāku par 1.2 mm, pārējie - cinkotā skārda ar sieniņu biezumu ne mazāku par 0.5mm, rūpnieciski izgatavoti, ar antivibrācijas blīvējumiem. Savienojumus hermetizēt. Sistēmām N14, N16, N 21, N 23, N 28 un N 30 paredzēti trokšņu slāpētāji, lai novērstu trokšņa nokļūšanu telpās. Ventilātorus pie gaisa vadiem montēt ar elastīgām starplikām.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un  izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Veicot montāžas darbus, ievērot MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Veikt tehnisko uzraudzību un kontroli pār celtniecības –montāžas darbu izpildi un drošības normu ievērošanu objektā..

Pirms darbu uzsākšanas, visiem strādniekiem izskaidrot darba drošības tehnikas noteikumus un normas.

Sastādīja:                            /I. Liepiņa./