## Darba apjomi LKT1
GALVENO DARBU APJOMI
LIETUS KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits
Lietus notekūdeņu kanalizācija LKT1
Zemes un montāžas darbi LKT tīklu darbu zonā
1 | Darba bedres 2x6m rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu montāžai ar HVU (beztranšejas) metodi (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=3,0 m | gab | 2
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=1,5 m | m | 64.3
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,0 m | m | 100.2
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,5 m | m | 77.4
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana lietus kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=3,0 m | m | 37.6
6 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana, tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m² | 574.4
7 | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m² | 574.4
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana un atjaunošana | m² | 57
9 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 279.5
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 20.8
11 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 91.5
12 | Ar HVU (beztranšeju) metodi caurule SDR17 PE100 - RC OD400 PN10; H÷3,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 24.9
13 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD400mm, H÷3,0m ieguldes klase SN8(T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 37.6
14 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD400mm, H÷2,5m ieguldes klase SN8(T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 49.1
15 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD315mm, H÷2,5m ieguldes klase SN8(T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 28.3
16 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD315mm, H÷2,0m ieguldes klase SN8(T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 72.9
17 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD250mm, H÷2,0m ieguldes klase SN8(T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.4
18 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD200mm, H÷2,0m ieguldes klase SN8(T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 8.9
19 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN1401, OD200mm, H÷1,5m ieguldes klase SN8(T-8) | m | 64.3
20 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H÷3,0m, akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681, montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 1
21 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H÷2,5m, akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681, montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 4
22 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H÷2,0m, akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681, montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 6
23 | PP lietus notekūdeņu savākšanas aka (gūlija) DN400 mm ar ķeta lūku un resti, H÷2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 1
24 | PP lietus notekūdeņu savākšanas aka (gūlija) DN400 mm ar ķeta lūku un resti, H÷1,5m | kompl | 10
25 | Aizsarguzmavas ar smilšu klājumu, montāžas un ar to saistītie darbi | gab | 43
26 | CCTV inspekcija | m | 304.4
27 | Lietus kanalizācijas trases nospraušana | m | 304.4
28 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 304.4
29 | Aku vāku un gūliju apbetonēšana | gab | 22
30 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vieta | 27
31 | Pieslēgumi esošajai lietus ūdens kanalizācijai, un ar to saistītie darbi | vietas | 8
32 | Esošo lietus kanalizācijas cauruļvadu demontāža, un ar to saistītie darbi | m | 158.4
33 | Esošo asbesta cauruļu nomaiņa ar šķeltajām caurulēm ~3m, montāža un ar to saistītie darbi (sakaru kanalizācija) | gab | 18
34 | Esošās sadzīves kanalizācijas akas rekonstrukcija (lūkas apbetonējums, pabērums, asfalta seguma atjaunošana ap akas lūku), montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 1
Piezīmes:
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts.
3. Tranšeju aizbērt ar mālsmilts grunti līdz ielas seguma līmenim.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: A. Gradovskis