## apg
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN VEICAMO DARBU APJOMI
Objekta nosaukums: Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā
Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Sadaļa: 7.sējums, ELT, ielas apgaismojuma tīkli
Nr. p.k | Materiāla vai izstrādājuma nosaukums, marka, veicamais darbs | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4.
Materiālu specifikācija
1 | Gaismeklis VIZULO STORK Little brother, LED 68W, 6800lm +C-NODE | gab. | 82
2 | 10m cinkots apgaismojuma balsts, gumijas blīve komplektā | gab. | 82
3 | Betona pamats P-2 tips, 10m garam apgaismojuma balstam | gab. | 82
4 | Apgaismojuma balsta tranzītklemmes, D6A automātslēdzis, pamatne | kompl. | 82
5 | Al-4x35mm2 kabelis guldīšanai gruntī, piem. AXMK-4x35 | m | 1703
6 | Gala apdare Al-4x35mm2 kabelim | gab. | 82
7 | Al-4x16mm2 kabelis guldīšanai gruntī, piem. AXMK-4x16 | m | 1942
8 | Gala apdare Al-4x16mm2 kabelim | gab. | 90
9 | Cu-3x2.5mm2 montāžas kabelis balstā, piem. NYY-1-3x2.5 | m | 820
10 | Kabeļu aizsargčaula 110mm | m | 49
11 | Kabeļu aizsargčaula 160mm | m | 60
12 | Kabeļu aizsargcaurule 110mm, 750N | m | 64
13 | Kabeļu aizsargcaurule 110mm, 1250N | m | 391
14 | Kabeļsadalne AS-1, ABB CDC420. Komplektāciju skatīt shēmā ELT-11 | kompl. | 1
15 | Zemējuma komplekts sadalnei 30 omi | kompl. | 2
16 | Apgaismojuma vadības sadalne AVS-1, JAUDA KS-4A korpuss stiprināts gruntī, individuāls pasūtījums. Komplektāciju skatīt shēmā ELT-11 | kompl. | 1
| Smilts kabeļa spilvenam | m3 | 73
17 | Kabeļu brīdinājuma lenta | m | 2933
18 | Šķembas balsta pamatam | m3 | 3
Veicamie darbi
1 | 10m augsta apgaismojuma balsta un gaismekļa montāža, regulēšana, betona pamatnes uzstādīšana | kompl. | 82
2 | Kabeļa līdz 4x35mm2, guldīšana, montāža vai ievilkšana caurulē | m | 3645
3 | Gala apdares kabelim līdz Al-4x35mm2 montāža, kabeļa pievienošana, fāzēšana, pārbaude, mērījumi | kompl. | 172
4 | Tranšejas rakšana līdz 2 kabeļiem ar rokām citu inženiertīklu aizsargjoslā vai gar kokiem nebojājot to saknes. Tranšejas aizbēršana un noblīvēšana. | m | 620
5 | Tranšejas rakšana līdz 2 kabeļiem ar mehānismiem. Tranšejas aizbēršana un noblīvēšana. | m | 2243
6 | Caurdures veikšana zem braucamās daļas, atbilstoši šķērsojamo komunikāciju noteikumiem un prasībām, tek.metri | m | 117
7 | Komunikāciju šurfēšana piedaloties pārstāvim | gab. | 20
8 | Kabeļu brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 2933
9 | Aizsargcaules līdz 110mm sagarināšana, ieguldīšana, galu aizpūšana ar putām | m | 455
10 | Esoša kabeļa atrakšana ar rokām un aizsargčaulas montāža. Ja nepieciešams, padziļināt kabeli līdz 1m ceļa braucamās daļas robežās | m | 109
11 | Esošas apgaismojuma līnijas demontāža. Gaismekļu un dzelzbetona balstu utilizācija vai nogādāšana Pasūtītāja noliktavā, pēc Pasūtītāja norādēm būvobjektā | m | 1670
12 | Sadalnes demontāža | kompl. | 1
13 | Kabeļsadalnes uzstādīšana | kompl. | 1
14 | Apgaismojuma vadības sadalnes uzstādīšana | kompl. | 1
15 | Elektriskie mērījumi- zemējums, kabeļu izolācijas pretestības u.c. atbilstoši likumdošanai | kompl. | 1
16 | Būvatļauja, nodevas, komunikāciju nospraušana, digitālie izpilduzmērījumi un nodošana | kompl. | 1
17 | Izgāztuves pakalpojumi | m3 | 75
Piezīmes:
1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot ar būvprojekta autoru.
2. Būvprojekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā.
3. Būvprojekta materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko projekta dokumentācija un būvobjekts dabā kopumā, nevis tikai materiālu specifikācijas.
4. Segumu atjaunošana un izbūve paredzēta ceļu daļas apjomos.