PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta „Jaunsilavas pamatskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” būvkonstrukciju daļa izstrādāta saskaņā ar projekta arhitektūras,  apkures un vēdināšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas daļām, pamatojoties uz:

- tehnisko projektu, izstrādātu Latvijas kolhozu projektēšanas institūta Daugavpils nodaļā 1987.g. kolhozam „Zelta druva”, piesaistot tipa projektu Nr. 224-1-494.13.86 „Nepilna vidusskola 9 klasēm (162 skolniekiem) ar nesošām ķieģeļu šķērssienām”;

- tehniskās apsekošanas atzinumu;

kā arī atbilstoši LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām.

Normatīvie izejas dati aprēķiniem pieņemti sekojoši:

- sniega slodze uz horizontālu virsmu- 80 kg/m2;

- vēja spiediens- 30 kg/m2;

- lietderīgā slodze vēdkamerās- 150 kg/m2.

Projekta BK daļā izstrādāti risinājumi 3 vēdināšanas kameru izbūvei uz esošā jumta.

## Esošā ēka projektēta ar nesošām ķieģeļa šķērssienām un saliekamā dzelzsbetona paneļu pārsegumu.

Projektētās vēdkameras paredzēts izvietot uz esošā jumta virs sporta zāles, kā arī ēkas vienstāvīgajā daļā virs katlu telpas un ēkas divstāvīgajā daļa virs laboratorijām.

Esošais sporta zāles pārsegums pēc 1987.gada projekta datiem projektēts no 450mm biezām ribotām pārseguma plātnēm 3x12m pēc sērijas 1.465.1-3/80.

Pārējā ēkas daļā jumta pārsegums veidots no 220mm bieziem dobtajiem paneļiem pēc sērijas ИИ-16г-02/c 1984.

Projektā izstrādāti risinājumi ventkameras slodzes pārnešanai uz nesošajām ķieģeļa šķērssienām.

Vēdināšanas kameru sieniņas 800 mm augstumā mūrēt no 150 mm bieziem AEROC blokiem ar tilpumsvaru 450kg/m2 un minimālo stiprību spiedē 3,0 MPa, līmēt ar AEROC līmjavu M10, stiegrot katrā kārtā ar 1 ф 8AIII stiegru pa perimetru.

Vēdkameru sienas virs AEROC bloku sienām veidot vieglā karkasa konstrukcijā, siltinot ar akmens vati.

Vēdināšanas kameru nesošās konstrukcijas projektētas no tērauda elementiem- statņi no kvadrātprofila, sijas no taisnstūra profila elementiem. Statņi balstās uz betona atbalsta spilvena vai U-profila sijas. Statņus montēt izmantojot plātnei caurejošas bultskrūves, HILTI enkurbultas vai piemetināt pie U-profila sijām.

Konstrukciju telpisko noturību nodrošina ar stiguma saitēm un stingo jumta pārseguma disku no nesošajām jumta metāla loksnēm.

Pārsegums veidots no jumta nesošām profilloksnēm, siltināts ar cieto akmens vati.

### Betona un dzelzsbetona konstrukcijas

Būvlaukumā pielietojamam betonam jāatbilst prasībām, ko nosaka LVS EN 206 – 1:2001 “Betons” un LVS ENV 13670 – 1:2001 “Betona konstrukciju izgatavošana”.

Monolītā dzelzsbetona elementu atveidņošana pieļaujama, betonam sasniedzot 80% no paredzētās stiprības.

### Metāla konstrukcijas

Konstrukciju materiāls -  C245 klases tērauds pēc GOST 27772 – 88 un GOST 535-88, S235JRH tērauds pēc EN 10219-1:2006.

Tērauda konstrukcijas izgatavojamas un montējamas saskaņā ar SNiP III – 18 – 75 un SNiP 3.03.01 – 87 prasībām. Montāžas savienojumi – metinātie. Tie veicami ar elektrometināšanu, lietojot elektrodus E 42 (GOST 9467 – 75*).

Visu cauruļveida elementu galiem jābūt aizmetinātiem, lai novērstu koroziju elementu iekšpusē.

Metāla konstrukcijas pirms gruntēšanas sagatavot- mehāniski attīrīt līdz metāliski tīrai virsmai (tīrības klase St2) un kodināt vājas koncentrācijas skābē. Gruntēt ar grunti GF – 021 divās kārtās un krāsot ar ekspluatācijas apstākļiem atbilstošiem sastāviem.

Ja būvdarbu laikā pēc esošo konstrukciju atsegšanas rodas nepieciešamība izstrādāt papildus rasējumus, tas veicams autoruzraudzības darbu veikšanas gaitā.

Būvdarbu laikā nesakraut materiālus koncentrētas slodzes veidā uz pārseguma.

Pie iekārtu un būvkonstrukciju montāžas ievērot, lai pielietoto iekārtu, materiālu un konstrukciju svars nepārsniegtu projektā paredzēto.