PASKAIDROJUMA RAKSTS

ARHITEKTŪRAS DAĻA

Vispārīgā daļa

Katlu mājas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar apstiprināto plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

Normatīvie izejas dati

  - sniega slodze uz horizontālu virsmu - 	1.54 kN/m2

  - vēja ātruma spiediens -			0.3 kN/m2

  - grunts normatīvais caursalšanas dziļums -	120 cm

  - ārējā gaisa aprēķina temperatūra -		-24oC

Arhitektūras daļa

Projektā paredzēta katlu mājas ēkas rekonstrukcija.

Paredzamie darbi:

- telpu daļēja pārplānošana ar starpsienu nojaukšanu

- jauno riģipša starpsienu izbūvēšana

- jauno durvju ailu izveidošana

- metāla ailu pārsedžu uzstādīšana

- ventilācijas atveru pārsegumā izveidošana

- metāla siju ierīkošana

- jaunu piekārto griestu ierīkošana

- telpu kosmētiskais remonts

- durvju un logu bloku nomaiņa

- grīdu siltināšana un jauna seguma ierīkošana

- jumta siltināšana un jauna seguma uzklāšana

- projektējamā dūmeņa montāža

Būvkonstrukcijas daļa

Pamati

Esošas – lentveida no saliekamiem betona blokiem.

Sienas

Esošās ārsienas un iekšsienas – silikātķieģeļu mūrējums, b = 380 mm atbilstoši LBN 002-01 prasībām, projektā paredzēta ēkas sienu siltināšana, kura atbilstoši PAU Nr.8.26/51 2006.g.13.02., 2.6.punkta prasībām ir veicama no ēkas ārpuses.

Ailu pārsedzes

Projektējamās – no metāla konstrukcijām, esošās - saliekamās dzelzsbetona pārsedzes.

Pārsegumi

Esošie, no saliekamiem dzelzsbetona paneļiem.

Jumts

Vienslipju savietots jumts ar ruļļu segumu.

APKURE UN VENTILĀCIJA

Apkures, ventilācijas un siltumapgādes projekts izstrādāts saskaņā ar celtniecības daļas rasējumiem un ievērojot LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”; LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”.

Projektā pieņemta ārējā gaisa temperatūra -24oC.

Siltuma avots – renovējamā katlu māja.

Kurināmais – kokskaidu granulas. Granulu siltumspēja – 4200 kkal/kg.

Siltumnesēja aprēķina parametri apkurei un ventilācijai 80 – 60oC.

Apkure

Ēkā ieprojektēta centrāla divcauruļu ūdens apkures sistēma ar apakšējo sadali no tērauda caurulēm.

Apkures sistēmas atgaisošanu veic caur atgaisošanas krāniem, ko uzstāda radiatoru korķos.

Apkures sistēmas hidrauliskā pretestība –5000 Pa.

Apkures maģistrālie cauruļvadi izvietojami grīdas konstrukcijā, pagrabā izolējami ar „SH ARMAFLEX” cauruļvadu siltumizolāciju q=13 mm.

Ventilācija

Katlu māja ieprojektēta patstāvīgi darbināta ventilācijas sistēma, kura darbojas uz gravitācijas spiediena pamata un nodrošina 3-kārtīgu gaisa apmaiņu un degšanai nepieciešamo gaisa daudzumu. Gaisa pieplūde tiek nodrošināta ar pieplūdes restes palīdzību.

No tualetēm, dušas telpām un operatora telpā ieprojektēta mehāniskā ventilācijas sistēma. Pieplūde – neorganizēta.

Katlu māja

Katlu telpā uzstādīti firmas „Grandeg” (Latvija) divi granulu apkures ūdenssildāmie katli: „GD-ECO 200” ar jaudu 200kW un „GD-ECO 100” ar jaudu 100kW.

Kurināmais – kokskaidu granulas. Granulu siltumspēja – 42000 kkal/kg.

Esošos gāzes apkures katlus 2xLogano GE 315 atstāts kā alternatīvu apkures variantu (saskaņā ar uzdevuma papildinājumu).

Apkures katla apsaistē paredzēts recirkulācijas sūknis, kas darbojas visu laiku, kamēr strādā katls, tādā veida nodrošina kurtuves stabilu temperatūru, lai nerastos kurtuves rasošana.

Atsevišķs siltuma mezgls ar savu automātiku un regulēšanu mācību korpusam Nr.2 un 2x12 dz. mājas atstājams bez izmaiņām. Atsevišķs siltuma mezgls ar savu automātiku un regulēšanu mācību korpusam Nr.1 (ņemot vērā pasūt. 26-05-11) atstājams bez izmaiņām.

Karstā ūdens apgādei paredzēts kombinētais boileris ar jaudu 23.2 kW un tilpumu 200 l.

Katli strādā ar piespiedu cirkulāciju, ko nodrošina cirkulācijas sūknis.

Katlu telpā dūmgāzu novadīšanai ieprojektēts nerūsējošā tērauda skurstenis Dn300 mm ar izolāciju, h=8 m.

Apkures katla kontūra papildināšana paredzēta no ūdensvada. Tā papildināšana notiek, kad sistēmā spiediens krīt zemāk par iestādīto uz spiediena releja.

Katlu un palīgiekārtu montāžu, regulēšanu un ekspluatāciju veikt saskaņā ar rūpnīcas izstrādātajām prasībām.

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

Rožupes pamatskolas katlu mājas renovācija Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā tehniskā būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa izstrādāta saskaņā ar:

- Būvprojektam izsniegto plānošanas – arhitektūras uzdevumu un atsevišķi izstrādāto teritorijas sadaļu.

2. 	Būvprojekta sastāvā izstrādāto tehnoloģisko sadaļu (TN) un apkures un vēdināšanas risinājumiem (AVK)

Ūdensapgāde

Rožupes katlu mājas ūdensapgāde paredzēta no esošā Rožupes ciema vietējā ūdensvada tīkla, kas tiek barots no esošajām artēziskajām akām.

Katlu mājas ūdensapgādes sistēma pieslēdzama esošajiem ciemata ūdensapgādes tīkliem ar ievadu d63 uz ievada ierīkojams ūdens patēriņa uzskaites mezgls ar spārniņu ūdensmērītāju 25 un Qnom=10 m3/h.

Karstais ūdens sagatavojams projektējamajā katlu mājā ūdens sildītājā.

Katlu mājas iekšējā ūdensapgādes sistēma izbūvējama no cinkotām tērauda caurulēm aukstā ūdensapgādes sistēmai un no PE kompozītmateriāla caurulēm karstā ūdens apgādes sistēmai. Noslēgarmatūra – lodveida krāni diametrā līdz 50 mm un bronzas aizbīdņi lielākiem diametriem. Maģistrālās ūdensvada caurules izolējamas: =22 mm - karstā ūdens apgādes sistēmai un pretkondensāta izolāciju =4mm ūdensapgādes aukstajam ūdensvadam; izolācijai izmantojams slēgtu poru grūti degošs, pašnodziestošs materiāls ar 0,035 W/mK0.

Katlu mājas iekšējām ugunsdzēsības vajadzībām (2x2.5l/s) nodrošināmas no ciematā esošajiem ūdensvada tikliem.

Katlu mājas ārējās ugunsdzēsības vajadzībām (Q-20,0 l/s) nodrošināmas no ciematā esošajiem ugunsdzēsības hidrantiem un izmantojot esošās ūdens ņemšanas vietas no atklātiem avotiem, kuru renovācija šajā būvprojektā nav paredzēta.

Kanalizācija

Rožupes katlu mājas pamatskolas kanalizācijas sistēma ir pieslēdzama esošajiem pamatskolas pagalma sadzīves kanalizācijas tīkliem ar sekojošu novadīšanu uz ciemata bioloģiskās attīrīšanas slēgta tipa attīrīšanas ietaisēm.

Katlu mājas iekšējā kanalizācijas sistēma izbūvējama no PVC grūti degošām caurulēm ar uzmavu savienojumiem. Stāvvadam, vietās kur tas šķērso starpstāvu pārsegumu, ierīkojamas ugunsdzēsības aploces.

ELEKTROAPGĀDE

Visu iekārtu montāžu jāveic saskaņā ar elektroietaišu izbūves noteikumiem.

Darbam jābūt veiktam saskaņā ar elektroapgādes normatīvajām prasībām, kas attiecas uz sadaļu, vadības bloku, apgaismes ķermeņu u.c. montāžu un instalāciju.

Elektrosadalēm, iekārtām, kabeļiem un vadiem jāatbilst EN prasībām un jābūt sertificētiem LR.

Pieslēgums

Barošanas avots – esošais ievads un uzskaites sadale, no kuras ar esošo kabeli tiek paredzētas kabeļus līnija līdz projektējamajam maģistrāļu skapim.

Ēkas iekšējā elektroapgāde

Maģistrālo sadali SS paredzēts uzstādīt katlu telpā.

Iekšējās elektroinstalācijas izbūve ar MMJ markas kabeļiem ar vara dzīslām.

Elektroapgādes tīkla parametri:

- spriegums 380/220V

- sistēma TN-S

Spēka un apgaismojuma grupu tīklu montēt ar MMJ kabeli:

- rievā zem apmetuma un sienu riģipša apšuvumā

- atklāti lokanās caurulēs un montāžas profilā

Sekojoši elektropatērētāji jānodrošina ar rezerves dīzeļģenerātoru:

- avārijas apgaismojums

- granulu katls

- apkures sūkņi

Zemēšana

Ēku zemēšanai pieņemta TN-C-S sistēma.

Neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs (PE) ir dalīti. Patērētāju elektroapgādei pielietot PE un N atsevišķus vadus.

Ārējais 1.0m attālumā no pamatiem.

Zemējuma kontūram pievienot visus ēku inženierkomunikāciju ievadus.

Cilvēku aizsardzībai no elektriskās strāvas iedarbības paredzēta nullēšana un zemēšana, paaugstinātas bīstamības patērētājiem noplūdes strāvas automātslēdži.

Zibens aizsardzība

Pēc zibens aizsardzības ēka attiecināma B kategorijai.

Paredzēts zibens aizsardzības režģis, kuram pievienojamas jumtu seguma metāla loksnes un vertikālie zibens uztvērēji pie visiem skursteņiem un ventilācijas izvadiem.

Paredzēta zemējuma kontūra savienošana ar potenciālu izlīdzināšanas kopni EBB.

Ēku elektroapgādes tīklā paredzēta C klases pārsprieguma izbūve.

Dūmeņus savienot ar zemējuma kopni.

Patērētāju sadales iekārtas u.c.

Visiem izolatoriem, spailēm, svirslēdžiem un drošinātājslēdžiem jābūt norādītiem tehniskiem parametriem, montētiem uz DIN sliedēm sadales korpusos un piemērotiem cauruļvadu un kabeļu pievienošanai.

Elektriskai sadalei, kurai tiks pieslēgti projektētie vilkmes ventilatori paredzēta iespēja to atslēgšanai ugunsgrēka gadījumā no ugunsdzēsības signalizācijas ierīcēm.

Apgaismošanas armatūra

Apgaismošanas armatūrām jābūt atbilstošām rasējumos norādītajām un jāatbilst Eiropas normu prasībām, kā arī saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.359.

Avārijas apgaismojuma armatūrai jābūt sertificētai un jānodrošina 1 stundu bezsprieguma darbība. Lampu metāliskie korpusi sazemējami, pievienojoties (PE) vadam. Telpu elektroapgaismojums aprēķināts ar programmu “Dialux”.

Kabeļi un vadi

Visiem kabeļiem un vadiem jāatbilst EIN prasībām un jābūt sertificētiem LR. Paredzēta instalācijas sistēma ar atdalītiem N un PE vadiem.

Elektroinstalāciju līdz ugunsdzēsības panelim un avārijas apgaismojumam izbūvēt ar ugunsgrēka izturīgiem bezhalogēna kabeļiem MHXH-FE E30/E180.

Atbilstoši pastāvošo normatīvu (EJN un CN un N 3.05.06-85) prasībām jāizveido visu elektroiekārtu metālisko, normāli zem sprieguma neesošo daļu aizsargzemēšanu un nullēšanu.

Elektroiekārtu drošības palielināšanai šim nolūkam paredzēts izmantot atsevišķas (papildus) kabeļa dzīslas, sākot no grupu sadales nulles kopnes.

UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS

Dotajā projektā ir paredzēts uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju, sakarā ar to, ka objektā plānots esošās ēkas renovācija. Projektā ir paredzēts uzstādīt kontrolpaneli Bentel.

Iekārtu uzstādīšanas mērķis:

- uzliesmošanas atklāšana telpās

- trauksmes un bojājumu signāla pārraide uz novērošanas punktu.

Diennakts objekta novērošanas punktam jāatrodas uzņēmumā, kas sniedz diennakts novērošanas pakalpojumus. Doto uzņēmumu noteiks pasūtītājs celtniecības laikā. Uzņēmums, kurš veiks ugunsdzēsības signalizācijas montāžu un nodošanu ekspluatācijā apņemas nodrošināt trauksmes un bojājumu signālu pārraidi uz diennakts novērošanas pulti.

Rokas devēju pieslēgšanai izmantot kabeli 2x0.8 E30 tipa.

Dūmu, siltuma, kombinēto devēju pieslēgšanai izmantot kabeli 2x0.8 tipa.

Ugunsgrēka paneļa pieslēgšanai pie elektrobarošanas izmantot kabeli 3x1.5 E30 tipa.

Sirēnas, ventilācijas atslēgšanas iekārtas, pieslēgšanai izmantot kabeli 2x0.8 E30 tipa. Sienu un starpstāvu pārseguma šķērsošanas vietās kabeli guldīt PVC caurulē.

Augstāk norādītos kabeļus guldīt ne tuvāk kā 20 cm no elektrobarošanas kabeļiem. Projektā paredzēta detektoru rezerve – 10%.

Sastādīja:						 E.Dreimane