### PASKAIDROJUMA RAKSTS

Rožupes pamatskolas katlu mājas renovācija Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā tehniskā būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa izstrādāta saskaņā ar:

- Būvprojektam izsniegto plānošanas – arhitektūras uzdevumu un atsevišķi izstrādāto teritorijas sadaļu.

2. 	Būvprojekta sastāvā izstrādāto tehnoloģisko sadaļu (TN) un apkures un vēdināšanas risinājumiem (AVK)

3.         LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

# ŪDENSAPGĀDE

Rožupes katlu mājas ūdensapgāde paredzēta no esošā Rožupes ciema vietējā ūdensvada tīkla, kas tiek barots no esošajām artēziskajām akām.

Katlu mājas ūdensapgādes sistēma pieslēdzama esošajiem ciemata ūdensapgādes tīkliem ar ievadu d63 uz ievada ierīkojams ūdens patēriņa uzskaites mezgls ar spārniņu kombinēt.ūdensmērītāju 50/20 un Qnom =15 m3/h (50) un 2.5 m3/h (20).

Karstais ūdens sagatavojams projektējamajā katlu mājā ūdens sildītājā.

Katlu mājas iekšējā ūdensapgādes sistēma izbūvējama no cinkotām tērauda caurulēm aukstā ūdensapgādes sistēmai un no PE kompozītmateriāla caurulēm karstā ūdens apgādes sistēmai. Noslēgarmatūra – lodveida krāni diametrā līdz 50 mm un bronzas aizbīdņi lielākiem diametriem. Maģistrālās ūdensvada caurules izolējamas: =22 mm - karstā ūdens apgādes sistēmai un pretkondensāta izolāciju =4mm ūdensapgādes aukstajam ūdensvadam; izolācijai izmantojams slēgtu poru grūti degošs, pašnodziestošs materiāls ar 0,035 W/mK0.

Katlu mājas iekšējām ugunsdzēsības vajadzībām (2x2.5l/s) nodrošināmas no ciematā esošajiem ūdensvada tikliem.

Katlu mājas ārējās ugunsdzēsības vajadzībām (Q-20,0 l/s) nodrošināmas no ciematā esošajiem ugunsdzēsības hidrantiem un izmantojot esošās ūdens ņemšanas vietas no atklātiem avotiem, kuru renovācija šajā būvprojektā nav paredzēta

# KANALIZĀCIJA

Rožupes katlu mājas pamatskolas kanalizācijas sistēma ir pieslēdzama esošajiem pamatskolas pagalma sadzīves kanalizācijas tīkliem ar sekojošu novadīšanu uz ciemata bioloģiskās attīrīšanas slēgta tipa attīrīšanas ietaisēm.

Katlu mājas iekšējā kanalizācijas sistēma izbūvējama no PVC grūti degošām caurulēm ar uzmavu savienojumiem. Stāvvadam, vietās kur tas šķērso starpstāvu pārsegumu, ierīkojamas ugunsdzēsības aploces.

Sastādīja 					 	H. Rjabova