PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dotajā projektā ir izstrādātas autoostas uzgaidāmās zāles un sabiedriskās tualetes Līvānos iekšējās elektroiekārtas. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz projekta tehnoloģisko, siltumtehnikas un vājstravas daļām.

I Būvlaukuma sagatavošana

Līdz celtniecības uzsākšanai nepieciešams atslēgt esošo ēkas daļu no barošanas elektrotīkla, demontēt uzskaites sadali. Jautājumu par esošā kabeļu ievada ēkā saglabāšanu jārisina atsevišķā projektā (projektējot ēkas pieslēgšanu Latvenergo tīkliem).

II Ēkas iekšējās elektroiekārtas

Jautājums par rekonstruējamās ēkas pieslēgšanu „Latvenergo” tīkliem, uzskaites sadales US-1 uzstādīšanas vietas, jārisina atsevišķā projektā pēs līguma noslēgšanas starp pasūtītāju un „Latvenergo”. Doto jautājumu pasūtītājs risina patstāvīgi. Projektā ir paredzēta uzskaites sadales US-1  iespējamā uzstādīšanas vieta.

Datus par slodzēm skat.EL-2.

Ēkā uzstādīt galveno sadales skapi GSS-1 un ūdens noteku elektroapkures sadali LS-1.

Galveno sadali GSS-1 pieslēgt no uzskaites sadales US-1 (doto pieslēgumu nepieciešams precizēt pēc projekta par pieslēgšanu Latvenergo tīkliem izstrādes).

No sadales GSS-1 pieslēgt visas ēkas slodzes saskaņā ar shēmu EL 2-1.

Pēc pasūtītāja norādījumiem paredzēta sadales GSS-1 manuālās pārslēgšanas iespēja no tīkla sprieguma uz barošanu no pārvietojamā dīzeļģeneratora. Šinī nolūkā uzstādīta kārba ar saspraudni K1, lai pieslēgtu DG.

Siltummezgla elektroiekārtas pieslēgt no sadales SM-1.

Siltummezgla iekārtu pieslēgšanu skat. automātikas rasējumos VAS.

Paredzēta ventilācijas iekārtu bloķēta atslēgšanās ugunsgrēka trauksmes signalizācijas ieslēgšanās gadījumā. Atslēgšanai ir paredzēta kontaktoru uzstādīšana uz maģistrālēm, kas baro vent.iekārtas (skat.ras.EL2-1).

Lietusūdens noteku apsildes sistēmas pieslēgšanai ziemas laikā, paredzēta sadale LS-1. Lietusūdens noteku apsildes sistēmas vadība paredzēta caur regulatoru „DEVIreg 850” ar sensoriem, uzstādītiem uz jumta. Apsildei izmantot kabeli DTCE 30.

Ēkas vājstrāvas iekārtas pieslēgt no sadales GSS-1.,