PASKAIDROJUMA RAKSTS

ŪKT daļa

Objekts: AUTOOSTAS UZGAIDĀMĀS ZĀLES BŪVNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS TUALETES SILTINĀŠANA DZELZCEĻA IELĀ 21b UN 21a, LĪVĀNOS

Tehniskais projekts: „AUTOOSTAS UZGAIDĀMĀS ZĀLES BŪVNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS TUALETES SILTINĀŠANA DZELZCEĻA IELĀ 21b UN 21a, LĪVĀNOS” ir izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu. Projekta ŪKT daļa ir izstrādāta atbilstoši pastāvošajām LBN 222-99, LBN 223-99, MK noteikumu Nr.1069 un citu normatīvo dokumentu prasībām.

Projekta teritorija atrodas Līvānos, Dzelzceļa ielā 21b un 21a, kur plānota sabiedriskās tualetes siltināšana un autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība. Projektā paredzēts pieslēgt ēku centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

# Ārējais ūdensvads Ū1

Ūdensapgādes tīklu pieslēgšana paredzēta pie esošiem ūdensvada tīkliem d. 250.

Projektā paredzēta esošo ūdensapgādes tīklu d.40, kas pašlaik atrodas būvniecības zonā, pārlikšana, Projektā paredzēts pārlikt 20,5 m ūdensvada tīklu.

Maģistrālo ūdensvadu plānots izbūvēt no PE PN10 De63 mm caurulēm.

Ūdensvada tīkli projektējami 1,80m līdz 2,00m dziļumā no zemes virsmas.

Pieslēguma vietā paredzēts uzstādīt pazemes noslēdzošo armatūru (kāpe).

Saskaņā ar LBN 222-99 un MK noteikumiem Nr.82 ārējai ugunsdzēsībai aprēķinātais ūdens patēriņš ir 15 l/sek.

Ārējā ugunsdzēsība plānota no esošiem hidrantiem. Tuvākais ugunsdzēsības hidrants atrodas autoosta teritorijā (~15,0m).

Caurulēm jāatbilst LVS EN 580:2003 (LVS CEN ISO/TS 15877-7:2004). PE cauruļu metināšanu un izbūvi jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada dezinficēšana un hidrauliskā pārbaude. Pasūtītājam jānodrošina maģistrālā ūdensvada aizsargjosla atbilstoši LR likumdošanai.

Cauruļu un fasondaļu transportēšanai, uzglabāšanai un montāžai jānotiek atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Pēc darbu pabeigšanas paredzēta bojātā virsmas seguma atjaunošana pilnā apjomā.

Ārējā kanalizācija K1

Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizāciju K1 no PVC materiāla caurulēm ar De110 mm un De160 mm. Projektējamo kanalizāciju plānots pieslēgt pie esošās kanalizācijas esošā akā autoosta teritorijā.

Projektā paredzēts pārlikt 17,5 m kanalizācijas tīklu.

Cauruļu un fasondaļu transportēšanai, uzglabāšanai, un montāžai jānotiek atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām. Pasūtītājam jānodrošina maģistrālā kanalizācijas tīkla aizsargjosla atbilstoši LR likumdošanai.

Sastādīja                                     			 T. Loginova