Elektroiekārtas mitrās telpās pieslēgt ar autom.slēdžiem ar noplūdes strāvas kontroli. Projektā paredzēta cauruļu likšana grīdas izlīdzinošā kārtā kabeļu ievadam un izvadam no ēkas.

Paredzētas 2 apgaismojuma sistēmas: darba un evakuācijas.

Apgaismojuma tīklus pieslēgt no sadales GSS-1. Apgaismojuma aprēķins izpildīts, pielietojot programmu „OPTIWIN”.

Apgaismojumu izpildīt ar gaismekļiem ar luminiscentām spuldzēm. Telpu apgaismojumu, gaismekļu izvietojumu, aizsardzības pakāpi skat. pievienotajos rasējumos.

Sabiedriskās tualetes, gaiteņu apgaismojuma ieslēgšanas vadība paredzēta ar slēdžiem, uzstādītiem panelī VP-AS dežuranta telpā (8-telpa). Ieeju apgaismojuma ieslēgšana paredzēta ar gaismas jūtīgu slēdzi ar fotosensoru. Paredzēta ieeju apgaismojuma manuālās atslēgšana iespēja no paneļa VP-AS.

Evakuācijas gaismekļi paredzēti ar akumulatoru baterijām h=1st.

Aizsardzībai no pārsprieguma uzstādīt „B+C” klases pārsprieguma novadītājus sadalē GSS-1.

El.tīklus izpildīt:

- maģistrāles – caurulēs apslēpti grīdas izlīdzinošā kartā;

- spēka tīkli – apslēpti caurulēs, sienu konstrukcijā, apmetuma kartā;

- apgaismojuma tīkli - apslēpti sienu konstrukcijā, pārseguma paneļu dobumos;

- bēniņos tīklus likt tērauda caurulēs;

- atklāti siltummezgla telpā..

Zemējumam un potenciālu izlīdzināšanai sadalē GSS-1 uzstādīt potenciālu izlīdzināšanas kopni EP1, savienotu ar zemējuma kontūru.

Elektroiekārtu zemējumu izpildīt, izmantojot barošanas tīkla 3. un 5.dzīslas. Izpildīt ēkas inženiertīklu metāla ievadu zemējumu.

III Ēkas zibensaizsardzība

Ēkas zibensaizsardzība izpildīta saskaņā ar EN62305. Uz jumta likt zibensuztveršanas režģi Ø8 mm un uzstādīt zibensuztvērēju virs jumta izvirzītiem elementiem. Noejas uz zemējuma kontūru izpildīt ar metāla stiepli Ø8 mm, kas pārklāta ar izolācijas materiālu. Noejas likt ēkas siltinātāja kārtā.

Ar zibens uztveršanas režģi savienot jumta metāla konstrukcijas un metāla elementus.

Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.

Inženiere:									G.Gņezdova