UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

- Vispārīgā daļa

Tehniskā projekta „Autoostas uzgaidāmās zales būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un 21a, Līvānos” ugunsdrošības risinājumi izstrādāti pamatojoties uz sekojošu normatīvo aktu prasībām:

LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”

LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”

LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”

LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”

`	LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”

LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”

un citu piemēroto standartu un normatīvu prasībām.

- Būves ugunsdrošības raksturlielumi.

Ēkas izmantošanas veids saskaņā ar LBN 201-07 tabulu 1 	- IV

Ēkas ugunsdrošības pakāpe		-	U-3

Kopējā platība 			- 	101.9 m2

Būvtilpums				-	373.4 m3

Stāvu skaits			1

Ugunsslodze mazāk nekā 600 MI/m2 .

- Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi.

Projektējamā ēka izvietota Līvānu pilsētas centrā autoostas teritorijā.

Ugunsdzēsības automašīnu piebraukšana ēkai tiek veikta no autoostas teritorijas. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piebrauktuve atbilst LBN 201-07 p.p. 282, 284 prasībām.

- Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde.

Saskaņā ar LBN 222-99 p.20.2 ārējā ugunsdzēsība atsevišķi projektējamai ēkai nav nepieciešama.

Projektējamā objekta tiešā tuvumā atrodas pilsētas maģistrālais ūdensvads ar ugunsdzēsības hidrantiem, kas ļauj veikt ēkas ārējo ugunsdzesību.

- Ēku būvkonstrukciju raksturojums. Ugunsdrošības nodalījumi.

Saskaņā ar LBN 201-07 tab.3 būvkonstrukciju ugunsizturība ēkām ar ugunsizturības pakāpi U-3 netiek normēta.

Atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā ir izdalīta siltummezgla telpa. Ugunsdrošības nodalījuma nožogojošās konstrukcijas ieprojektētas ar ugunsizturību >EI30.

- Evakuācijas nodrošināšana.

Vienlaikus atrodošos cilvēku skaits ēkā:

- uzgaidamā zālē – 25 cilv.

- sabiedriskajā tualetē – 8-10 cilv.

- personāla skaits – 2 cilv.

kopā: 35-37 cilv.

No ēkas ieprojektētas 3 izejas uz āru. Evakuācijas prasības saskaņā ar LBN 201-07 p.144 ir nodrošinātas.

- Ugunsaizsardzības sistēmas.

Saskaņā ar LBN 221-98 p.52 aprīkot projektējamo ēku ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu nav nepieciešams.

Ēka tiek aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu un zibensaizsardzības sistēmu. Virs evakuācijas izejām tiek uzstādīti gaismekļi „Izeja”.

- Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 ēkai ir jābūt aprīkotai ar parnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem sekojošā daudzumā:

- tehniskajā telpā – viens 4 kg (l) ugunsdzēsības aparāts,

- pārējās ēkas telpās – četri 2 kg (l) ugunsdzēsības aparāti, t.sk. – 2 aparāti uzgaidāmā zālē un 2 aparāti gaitenī.

Tehniskajās telpās tiek pielietoti gāzes un ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparāti. Pārējās telpās rekomendējam pielietot tādus pašus ugunsdzēsības aparātus vai citus aparātus, kas atbilst ugunsgrēka klasei A.

9. Pasākumi ekspluatācijas stadijā

- Lai ugunsdzēsības automātikas iekārtas uzturētu pastāvīgā lietošanas kārtībā, jānorīko:

- darbinieks, kurš atbild par iekārtu ekspluatāciju;

- apkalpojošais personās, kas apkopj un remontē iekārtu;

- dežurējošais personāls.

- Par iekārtu ekspluatāciju objektā atbildīgā darbinieka rīcībā jābūt: ugunsdzēsības automātikas iekārtas projekta dokumentācijai un izpilddokumentācijai, samontēto ierīču un iekārtu pasēm un tehniskajai dokumentācijai, kā arī aktiem par iekārtu nodošanu ekspluatācijā, iekārtu ekspluatācijas instrukcijām, iekārtu tehniskās apkopes dokumentācijai (reglamentējamo darbu plāniem, tehniskās apkopes darbu uzskaites žurnāliem, aizsargājamo telpu sarakstam).

- Ja objektā nav iespējams ar saviem spēkiem veikt iekārtu tehnisko apkopi, šie darbi jāveic specializētai organizācijai vai sertificētiem speciālistiem.

- Specializētās organizācijas vai sertificēto speciālistu paveikto tehniskās apkopes un remonta kvalitāti kontrolē darbinieks, kas atbild par iekārtu ekspluatāciju objektā.

- Telpās, kur izvietota kontroles signālu uztveršanas aparatūra, pie aparatūras jāizliek aizsargājamo telpu saraksts un instrukcija par dežurējošā personāla rīcību gadījumā, kad pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos, iekārtas iedarbošanos vai iekārtas bojājumu.

-  Jānovērš un attiecīgi jāreģistrē uzskaites žurnālā defekti, kas ietekmē iekārtu darbību.

- Atbildīgajai amatpersonai jānorīko darbinieks, kas atbildīgs par ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iedarbināšanas kārtību.

- Ekspluatējot ugunsdzēsības automātiku, aizliegts atvienot atsevišķas ugunsdzesības signalizācijas zonas, kā arī gaismas un skaņas signālierīces.

Būvprojekta vadītājs:							J.Buklovskis