PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASŪTĪJUMAM Nr. LDN/5-44/11/73

Dotajā projekta daļā ieprojektēti autoostas uzgaidāmās zāles un sabiedriskās tualetes ēkas siltumapgādes un ventilācijas tīkli Dzelzceļa ielā 21a un 21b, Līvānos.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz izejas datiem un SIA „Līvānu siltums” tehniskajiem noteikumiem N1-4/78-11 no 2011.gada 18.marta.

Āra gaisa aprēķinu temperatūra Līvānu pilsētā pieņemta -240C.

Ārējā siltumtrase

Par pieslēguma punktu siltumtīkliem kalpo esošā siltumkamera SK 46A. Paredzēta esošās pazemes kanālu siltumtrases demontāža. Ieprojektēti jauni siltumtīkli.

Tērauda cauruļvadi ar firmas „POLIURS” rūpnīcas izolāciju. Bezkanālu, pazemes likšana. Cauruļu siltuma pagarinājumu kompensācija ir ririsnāta uz tīkla pagrieziena leņķu reķina. Gruntsūdeņu augsta līmeņa dēļ, visa armatūra ir paredzēta arī ar firmas „POLIURS” rūpnīcas izolāciju. Siltumnesēja parametri: T1-950C; T2-700C (saskaņā ar tehniskiem noteikumiem). Trases augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājus, zemākajos – drenāžas ventiļus  siltumnesēja noliešanai.

Siltummezgls.

Ēkā ir paredzēts jauns siltummzegls. Šeit tiek izvietotas iekārtas, atslēdzošā un regulējošā armatūra, kontroles un mērījumu aparāti.

Apkures sistēma pieslēgta siltumtīkliem pēc atsevišķas shēmas, caur ūdens sildītāju.

Cirkulācijas sūknis nodrošina cirkulāciju apkures sistēmā.

Uz siltummezgla ievada tiek uzstādīts siltuma skaitītājs siltuma patēriņa uzskaitei. Regulējošais diveju automātiskais vārsts ļaus ekonomēt siltuma patēriņu atkarībā no gaisa temperatūras. Visus siltummezgla cauruļvadus noizolēt. Paredzēta atgaisotāju uzstādīšana cauruļvadu augstākajos punktos sistēmu atgaisošanai. Siltumnesēja noliešanai no sistēmām uzstādīt drenāžas ventiļus. Uz apkures sistēmu atzarojumiem sistēmu balansēšanai tiek uzstādīti balansēšanas ventiļi.

Apkure.

Ēkas apkures sistēma pieņemta 2-cauruļu ar apakšējo sazarojumu. Matālplastikāta firmas „Fusiotherm” caurules. Caurules tiek liktas apslēpti grīdā, daļēji virs grīdas. Visus cauruļvadus noizolēt.

Apkures ierīces pieņemtas – firmas „VOGEL-NOOT” tērauda radiatori. Pieslēgšanās caurulēm: ar apakšējo pievadu. Pie radiatoriem uzstādīti termostatiskie ventiļi radiatoru siltumatdeves regulēšanai. Uz stāvvadiem paredzēta atslēdzošā un regulējošā ventiļa uzstādīšana. Gaiss no sistēmām tiek novadīts caur atgaisotājiem, uzstādītiem uz radiatoriem. Siltumnesēja noliešanu veikt caur drenāžas ventiļiem – sistēmu zemākajos punktos.

Ventilācija.

Paredzēta pieplūdes-izplūdes ventilācijas sistēma ar mehānisku un dabisku rosināšanu. No san.mezgliem sistēma N2 novada gaisu. Pieplūde nonāk gaiteņos daļēji no sistēmas P1 un uz aerācijas rēķina caur ārdurvīm. Siltummezglā uzstādīts rekuperators (RIRS 700VD).

Sistēma P1 – padod agisu uz autoostas uzgaidāmo zāli, N1 – izvada gaisu no tās un no adminsitratīviem kabinetiem. Gaisa sasildīšana aukstā gadalaikā tiek veikta ar elektrisko sildītāju. Āra gaiss tiek attīrīts filtrā. Agregāta darbības radītā trokšņa samazināšanai tiek uzstādīti trokšņu slāpētāji. Gaisvadi izpildīti no cinkota tērauda. Tiek likti ēkas bēniņos.

Vertikālos gaisvadus un gaisvadus bēniņos noizolēt. No san.mezgla invalīdiem gaiss tiek novadīts ar sadzīves ventilatoru. No siltummezgla gaisa izplūdi nodrošina sistēma DN1 – ar dabisku rosināšanu. Izplūdes ventilators N2 uzstādīts uz ēkas jumta. Izplūdes gaiss tiek savākts šahtā un novadīts uz āru.

Inženiere:							I.Kinsfatore