PASKAIDROJUMA RAKSTS

ŪK daļa

Objekts: AUTOOSTAS UZGAIDĀMĀS ZĀLES BŪVNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS TUALETES SILTINĀŠANA DZELZCEĻA IELĀ 21b UN 21a, LĪVĀNOS

# Iekšējais ūdensvads Ū1 un S3

ŪK   komplekta   pamatrādītāji.

| # Sistēmu nosaukumi | Aprēķina patēriņš |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/dnn | m³/st | l/s | Ugunsgrēka, l/s |
| Ūdensvads Ū1 | - | 3.27 | 0.91 |  |
| Sadzīves kanalizācija K1 | - | 3.27 | 2.61 |  |

Iekšējais ūdensvads Ū1

Apzīmējumi :  - projektējamais tīkls – Ū1  - sadzīves ūdensvads

Ūdensvada ievads ir aprēķināts, pamatojoties uz aprēķināto ūdens patēriņu ēkā.

Ūdensmērītāja mezgls ietver:

- ūdens mērītāju (diametru izvēlas atbilstoši vidējam ūdens patēriņam stundā no maksimālā patēriņa diennaktī);

- pirms ūdens mērītāja mezgla uzstādīts mehāniskais attīrīšanas filtrs.

- katrā pusē ūdens mērītāja mezglam ir noslēgarmatūra;

- iztukšošanas krānu starp ūdens mērītāju un ventili (aizbīdni) patērētāja pusē;

Iekšējā aukstā ūdens ūdensvada sistēmā ūdensvada tīkls ieprojektēts strupzaru.

Noslēgarmatūra paredzēta nozarojumos no maģistrālajām līnijām, un pirms ārējā laistīšanas krāna.

Projektā paredzēts ārējais laistīšanas krāns Dn25 ar garu šļūteni 25 m, kas izvietots fasādes sienas nišā.

Priekštelpā paredzēti divi laistīšanas krāni ar Dn15.

Ūdensvada caurule ar fasona daļām ieprojektēta ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām sienā un grīdā ar pret kondensāta izolāciju.

Projektā dota tīkla Ū1 aksonometriskā shēma.

Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3

Apzīmējumi : - projektējamais tīkls – S3- karstā ūdens ūdensvads;

Projektā paredzēts  nodrošināt karsta ūdens apgādi  ar elektr. sildītājiem (V=50 l).  Noslēgarmatūra paredzēta nozarojumos no maģistrālajām līnijām.

Karstā ūdensvada caurule ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām sienā un grīdā ar siltumizolāciju. Karstā ūdensvada cauruļvadi ir siltināti.

Projektā dota  tīkla S3 aksonometriskā shēma.

Sadzīves kanalizācija

Apzīmējumi : projektējamais tīkls – K1 ,stāvvads - St.K1-1.

Sadzīves notekūdeņu novadīšana no sanitārajiem mezgliem un telpām paredzēta ar caurulēm PVC Dn50 un Dn100, ar pieslēgšanu  ārējiem kanalizācijas tīkliem.

Kanalizācijas stāvvadā ir uzstādāma revīzija 1,0 m augstumā no grīdas seguma un tīrīšanas tapas. Kanalizācijas tīklos ieprojektētas uzstādīšanai noslēgtapas - cauruļvadu tīrīšanai horizontālajos posmos.

Iekšējos sadzīves kanalizācijas tīklus vēdina caur stāvvadu, kura gaisa izplūdes posms izvietots  virs slīpa jumta 0,5 m.

Siltummezglu telpā ieprojektēts traps apkures sistēmas iztukšošanai.

Kanalizācijas caurules ar fasona daļām ir izvietotas pa ēkas konstrukcijām sienā vai grīdā.

Vietā, kur stāvvads šķērso pārsegumu ieprojektēta ugunsizturīgas aizsargčaula.

Projektā dota tīkla K1 aksonometriskā shēma.

Sastādīja                                     			 T. Loginova