PASKAIDROJUMA RAKSTS

I Teritorijas apgaismojums

Pēc pasūtītāja norādījuma projektā izpildīts autoostai un sabiedriskai tualetei piegulošās teritorijas apgaismojums. Nepieciešams izpildīt sekojošu darbu apjomus:

- demontēt esošos dzelzsbetona balstus ar gaismekļiem un to barošanas kabeļus saskaņā ar ras. ELT-3;

- uzstādīt metāla cinkotus konusveida balstus h=6 m  (+2m krošteins) saskaņā ar ras.ELT-3;

- projektējamā apgaismojnuma pieslēgšanu izpildīt no esošās āra apgaismojuma sadales AS-TP 5519. Sadalē AS-TP 5519 uzstādīt papildus drošinātājus      NH-0/16A.

Projektējamās apgaismojuma slodzes pieslēgšana izpildīta līgumā ar Latvenergo atļautās slodzes robežās

Barošanas tīklus izpildīt ar kabeli NYY-J-5x10 mm2. Apgaismojumu izpildīt ar gaismekļiem ar nātrija spuldzēm.

Balstu tips, to augstums, gaismekļu tips izvēlēti pēc pasūtītāja norādījumiem (skat.ras.ELT-2).

Barošanas kabeli likt 0.7 m dziļumā no plānotās zemes atzīmes, zem brauktuvēm – ne mazāk kā 1.0 m dziļumā. Inženiertīklu šķērsošanas vietās un zem brauktuvēm kabeli likt PVH caurulēs. Izpildīt kabeļa aizsardzību ar aizsargplāksni. Kabeli likt uz smilšu uzbēruma. Virs kabeļa  likt signāllentu.

Kabeļa likšanu inženiertīklu šķērsošanas vietās izpildīt  pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas darbu veikšanai un ekspluatējošo organizāciju pārstāvju klātbūtnē.

Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.

II Zemējuma kontūrs

Pa ēkas perimetru likt zemējuma kontūru 0.5-0.7 m dziļumā. Kontūru izpildīt ar cinkotu tēraudu 30x3.5 mm.

Savienojumu vietās ar zibensuztveršanas noejām paredzēta elektrodu montāža Ø20 mm L=3 m. Zemējuma kontūru savienot ar potenciālu izlīdzināšanas kopni EP1, kas izvietota sadalē GSS-1 (skat.ras.EL2-1, EL-3).

Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.

Inženiere:							G.Gņezdova