PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējie norādījumi:

Projekts izstrādāts objektam: Elektroapgādes līnijas rekonstrukcija Dzelzceļa ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Dzelzceļa ielai 21) un Rūpniecības ielā, Līvānos, Līvānu novadā.

Dotais projekts izstrādāts pamatojoties uz AS „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.3-6/12/3131 no 20.12.2012 un uz Līvānu būvvaldes izdoto plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 2-4/12/50 no 12.06.2012

Tīkla spriegums - 0.4kV

0.4 kV Tīkli

Elektroapgāde jāparedz no esošas kabeļu sadalnes KS-86 (KS-4A) izbūvējot jauno 0.4kV kabeļu līniju ar kabeli AXPK 4x70 mm² līdz projektējamai kabeļu sadalnei KS-4A (saskaņā ar rasējumu ELT-2), no projektējamas kabeļu sadalnes KS-4A izbūvēt jaunas kabeļu līnijas līdz Rūpniecības ielai 4 un Dzelzceļa ielai 17 ar kabeli AXPK 4x35 mm², uzstādot E-N-LU tipa uzskaites sadalnes.

Projektā paredzēts pārslēgt abonentus uz pazemes kabeļu tīklu, demontējot esošos gaisvadu līniju un pievadus ēkam, pievadi atjaunojami ar AXPK 4 x 35 mm² tipa kabeli atbilstoši esošajam fāzu skaitam un atļautajai slodzei. Abonentu kabeļu trases un ievadu uz ēku vietas precizēt ar ēkas īpašniekiem celtniecības un montāžas darbu veikšanas gaitā. Katrai projektējamai sadalnei veikt zemējumu. Zemējums izbūvējams ar zemējuma elektrodiem h= 2m. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 30.

KABEĻTĪKLU IZBŪVES PRASĪBAS

Visi 0.4kV kabeļi ieguldāmi 0.7m dziļumā uz 0.1m bieza smilts spilvena, bet 0.3m virs kabeļa novelkama signāllenta ,,Uzmanību kabelis”. Šķērsojot ielu un ceļu braucamās daļas tie ievelkami aizsargcaurulēs 1m dziļumā. Izvados, ievados un šķērsojumos ar pazemes komunikācijām kabeļi ievelkami aizsargcaurulēs (1m uz katru pusi). Esošo pazemes komunikāciju tuvumā zemes darbi veicami bez mehānismu pielietošanas. Ja kabeļa ieguldīšanas attālums ir mazāks par 2m no koka stumbra, tad bez mehānismu pielietošanas, atrakt koka saknes, nebojājot tās, ieguldīt aizsargcauruli, aizrakt un ievilkt kabeli.

Visi darbi jāveic saskaņā ar EIN,LEK,LBN un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un ievērojot visas saskaņojumos minētās prasības.

Darbu veikšanas laikā jānodrošina strādājošo, kā arī gājēju un transporta līdzekļu kustības drošība.

Sastādīja:                                    N. Anuškevičs